## Лист1
| ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ |  |  |  |  | (РДУ)
| Предприятие: | ООО "ИЖЭК"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 15.06.2016 г. рабочий день |  |  | 19.06.2016 г. вых. День
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 21.00 | 04.00 | 21.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ГПП-1 Ижорский завод | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
ГПП-1 В 6кВ ЗРУ
| Т-3 | 09 оч. | 0.3 | 47.2 | 23 оч. | 60 | 48.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-4 | 09 оч. | 0.3 | 47.2 | 23 оч. | 60 | 48.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
ГПП-1 В 35кВ
| Т-3 | [9 empty] | 3,971 | 0,077 | 0,080 | 11,117 | 0,078
| Т-4 | [9 empty] | 0,005 | 0,054 | 0,054 | 0,01 | 0,01
| Т-5 | [9 empty] | -.0013 | 0 | 0 | -4.0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
РАМОЧКИ

## Лист2
Контрольные замеры фактического потокораспределения активной и реактивной мощности,
напряжения, активных и реактивных нагрузок
ООО Ижорская энергокомпания ГПП-1 (БТЭЦ-2)
Наименование | Единицы измерения | 15.06.16 г. рабочий д. |  |  | 19.06.16 г. вых. д.
|  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | 4-00 | 21-00
ВЛ 110 кВ Колпинская-18 | Р, МВт | 25.043 | 32.989 | 21.912 | 28.015 | 22.695
| Q, Мвар | 11.147 | 21.36 | 11.565 | 11.299 | 11.847
| I, A | 133.6 | 193.4 | 120.8 | 142.8 | 125
| U,кВ | 118.7 | 117.63 | 118.48 | 118.97 | 118.3
ВЛ 110 кВ Колпинская-19 | Р, МВт | 26.237 | 34.83 | 23.184 | 29.524 | 23.883
| Q, Мвар | 9.944 | 19.379 | 10.646 | 9.556 | 10.84
| I, A | 135.8 | 194.8 | 123.2 | 150 | 127.4
| U,кВ | 118.48 | 117.31 | 118.25 | 118.64 | 117.94
ВЛ 110 кВ Дубровская-2 | Р, МВт | 24.737 | 31.799 | 30.358 | 22.024 | 11.173
| Q, Мвар | 6.61 | 9.764 | 8.342 | 6.605 | 11.173
| I, A | 125.6 | 165 | 155 | 112.4 | 179.4
| U,кВ | 118.69 | 117.63 | 118.49 | 119.1 | 118.35
Т-1 110 кВ | Р, МВт | 8.109 | 9.423 | 6.825 | 8.039 | 5.753
| Q, Мвар | 6.842 | 9.1 | 7.366 | 7.553 | 6.006
| I, A | 55.8 | 66.8 | 49.9 | 50.3 | 38.6
35 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | Р, МВт | 8 | 2 | 2 | 7 | 2
| Q, Мвар | 5 | 0 | 6 | 6 | 5
| I, A | 900 | 500 | 900 | 800 | 700
Т-2 110 кВ | Р, МВт | 8.345 | 9.76 | 7.134 | 7.876 | 5.54
| Q, Мвар | 7.134 | 7.858 | 7.125 | 8.188 | 5.849
| I, A | 54.8 | 59.8 | 48.1 | 47.1 | 38.6
35 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | Р, МВт | 8 | 9 | 5 | 7 | 5
| Q, Мвар | 5 | 0 | 7 | 6 | 6
| I, A | 900 | 1000 | 900 | 800 | 500
Т-3 110 кВ | Р, МВт | 24.024 | 0.128 | 0.126 | 10.87 | 0.126
| Q, Мвар | 7.277 | -0.326 | -0.329 | 3.818 | -0.344
| I, A | 123.7 | 5.2 | 5.1 | 58.7 | 5
35 кВ | Р, МВт | 3.971 | 0.077 | 0.08 | 11.117 | 0.078
| Q, Мвар | -1.247 | -1.076 | -1.092 | -1.64 | -1.079
| I, A | 67.1 | 17.3 | 17.4 | 185.8 | 17.2
6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т-4 110 кВ | Р, МВт | 5.016 | 17.89 | 0.051 | 0.054 | 0.05
| Q, Мвар | 2.859 | 15.799 | 0.127 | 0.204 | 0.049
| I, A | 27.3 | 115 | 7 | 1 | 0.6
35 кВ | Р, МВт | 0.005 | 0.054 | 0.054 | 0.01 | 0.01
| Q, Мвар | -0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т-5 110 кВ | Р, МВт | 3.953 | 0.119 | 126 | 11.748 | 0.126
| Q, Мвар | 0.41 | -1.032 | -1.045 | 0.551 | -1.019
| I, A | 18.7 | 5.1 | 5 | 54.2 | 4.9
35 кВ | Р, МВт | -0.013 | 0 | 0 | -4 | 0
| Q, Мвар | 0.19 | 0 | 0 | -0.5 | 0
| I, A | 16 | 0 | 0 | 85 | 0
6 кВ откл. | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Положение анцапф трансформаторов | Т-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Т-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Т-3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Т-4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Т-5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Примечания:
1. Указывать направление измеренных значений мощности
плюс (+) - к шинам
минус (-) - от шин
2. Отсутствие приборов фиксировать словом "нет".
3. Отключенное положение обозначать словом "откл".